## 總表
工程詳細價目表 【標單總表】 B-010
工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 附 註
壹 | 發包工程費
一 | 假設工程 | 式 | 1 | 0 | 0
二 | 基礎工程 | 式 | 1 | 0 | 0
三 | 結構工程 | 式 | 1 | 0 | 0
四 | 泥作裝修工程 | 式 | 1 | 0 | 0
五 | 門窗工程 | 式 | 1 | 0 | 0
六 | 雜項工程 | 式 | 1 | 0 | 0
七 | 水電工程 | 式 | 1 | 0 | 0
| 小 計(一〜七) |  |  |  | 0
貳 | 品質管理及試驗費(含混凝土、鋼筋、續接器、土方密度試驗及其他必要試驗與檢測) | 式 | 1 | 0 | 0
參 | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 1 | 0 | 0
肆 | 包商管理及利潤費10% | 式 | 1 | 0 | 0
| 小 計( 壹至肆項) |  |  |  | 0
伍 | 綜合營造保險費 | 式 | 1 | 0 | 0
陸 | 營業稅5% | 式 | 1 | 0 | 0
| 工 程 總 價 |  |  |  | 0
※ | 工程空氣污染防制費由承包商先行代繳再向業主申領
1 | 結構體完成所需的日曆天(簽約日起算) | 天 |  |  | 322
2 | 外牆落架完成所需的日曆天(簽約日起算) | 天 |  |  | 455
3 | 使用執照取得所需的日曆天(簽約日起算) | 天 |  |  | 488
4 | 總工期(以日曆天計) | 天 |  |  | 510 | 17個月
| 總 金 額： 新 台 幣 | 零元整
※ | 總表與詳細價目表「單價」、「複價」之公式與連結請投標人自行確認，本公司不負連結及公式錯誤之責。

## 詳細價目表
工程詳細價目表 【標單】
工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備 註
壹 | 發包工程費
一 | 假設工程
1 | 整地 | 式 | 1 |  | 0
2 | 施工安全圍籬(含防溢座)維護及拆除 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | 施工安全圍籬(含防溢座)維護及損壞修復 | m | 78 |  |  | 0
單 | 施工安全圍籬(含防溢座)拆除 | m | 78 |  |  | 0
3 | 施工告示牌 | 式 | 1 |  | 0
4 | 臨時抽排水設施 | 式 | 1 |  | 0
5 | 工務所設備及使用費 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | 辦公設備(提供業主新購辦公桌椅二組、鐵櫃二座、折疊桌一張，承商辦公設備由承商自備) | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 電話費及網路使用費 | 月 | 17 |  |  | 0
單 | 雜支 | 月 | 17 |  |  | 0
6 | 工地臨時流動廁所設備 | 座 | 2 |  | 0
7 | 工地臨時水電設備及使用費 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | 工地臨時水電設備費 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 工地臨時水使用費 | 月 | 17 |  |  | 0
單 | 工地臨時電使用費 | 月 | 17 |  |  | 0
8 | 營建工程廢水處理、廢棄物清理(含證明)、交屋清潔、工地消毒等 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | 營建工地逕流廢水污染削減計畫書及申報 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 事業廢棄物清理計劃書及申報 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 廢棄物清運證明 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 廢棄物分類及清運 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 交屋清潔 | 坪 | 526 |  |  | 0
單 | 工地定期消毒 | 式 | 1 |  |  | 0
9 | 契約書圖、施工圖等書類製作費 | 式 | 1 |  | 0
10 | 勘驗行政費、門牌、使照申請費 | 式 | 1 |  | 0
11 | 附近道路重新鋪設及既有公共排水溝、管線等修復 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | AC道路鋪設費(5公分厚瀝青混凝土(新料)) | m2 | 578 |  |  | 0
單 | 原AC路面刨除 | m2 | 578 |  |  | 0
單 | 道路標線 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 公共排水溝修復費 | 式 | 1 |  |  | 0
單 | 管線損壞修復費 | 式 | 1 |  |  | 0
12 | 車輛沖洗設備 | 式 | 1 |  | 0 | 0
13 | 鄰房鑑定費(鑑定範圍-3倍開挖深度) | 式 | 1 | 0 | 0 | 58個單位
單 | 1~20 | 單位 | 20 |  |  | 0
單 | 21~30 | 單位 | 10 |  |  | 0
單 | 31~50 | 單位 | 20 |  |  | 0
單 | 51~58 | 單位 | 8 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
二 | 基礎工程
1 | 機械挖方 | m3 | 2668 |  | 0
2 | 棄土方(含棄土證明) | m3 | 2668 |  | 0
3 | 筏基坑回填砂土夯實 | m3 | 81 |  | 0
4 | 鄰房微型樁∮25cm L=13M+30kg鋼軌 | 支 | 14 | 0 | 0
單 | 鄰房微型樁∮25cm L=13M+30kg鋼軌 | 支 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 13.5 |  |  | 0
單 | 土方運棄 | m3 | 0.9 | 0 |  | 0
5 | 鄰房微型樁∮30cm L=13M+40kg鋼軌 | 支 | 55 | 0 | 0
單 | 鄰房微型樁∮30cm L=13M+40kg鋼軌 | 支 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 13.5 |  |  | 0
單 | 土方運棄 | m3 | 0.9 | 0 |  | 0
6 | 預壘樁(∮30 L=13M) | 支 | 185 | 0 | 0
單 | 預壘樁(∮30 L=13M)掘鑽費 | 支 | 1 |  |  | 0
單 | 預壘樁廢土處理 | m3 | 0.9 | 0 |  | 0
單 | 預壘樁SD420高拉鋼筋#7及組立 | 噸 | 0.146 | 0 |  | 0
單 | 預壘樁SD280中拉鋼筋#3及組立 | 噸 | 0.045 | 0 |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 13.5 |  |  | 0
單 | 預壘樁水泥砂漿用砂 | m3 | 1 |  |  | 0
7 | 壓樑30*50cm | m | 78 | 0 | 0
單 | 壓樑30*50cm施工費(含預壘樁樁頭打除) | m | 1 |  |  | 0
單 | 預壘樁SD420高拉鋼筋#6及組立 | 噸 | 0.013 | 0 |  | 0
單 | 預壘樁SD280中拉鋼筋#3及組立 | 噸 | 0.006 | 0 |  | 0
單 | 壓樑混凝土210kgf/c㎡ | m3 | 0.15 |  |  | 0
8 | CCP止水樁施工費∮30cm L=6.5m(含材料) | 支 | 185 | 0 | 0
單 | CCP止水樁 | 支 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 7 |  |  | 0
單 | 土方運棄 | m3 | 0.5 | 0 |  | 0
9 | 第一層水平支撐300*300*10*15 | m2 | 361 |  | 0
10 | 第二層水平支撐350*350*12*19 | m2 | 361 |  | 0
11 | 中間樁RH350*350*12*19，L=13M(含買斷切除) | 支 | 6 |  | 0
12 | 中間樁止水板 | 支 | 6 |  | 0
13 | 油壓千斤頂 | 只 | 10 |  | 0
14 | 預壓計 | 只 | 4 |  | 0
15 | 圍苓背填 | m | 150 | 0 | 0
單 | 圍苓背填工資 | m | 1 |  |  | 0
單 | 預拌混凝土材料費，fc'=140kgf/cm2 | m3 | 0.1 | 0 |  | 0
16 | 構台 | m2 | 124 |  | 0
17 | 施工便梯 | 座 | 1 |  | 0
18 | 安全欄杆 | m | 75 |  | 0
19 | 安全監測系統工程 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | 地下水位觀測井監測，L=6m | 支 | 2 |  |  | 0
單 | 建築物傾斜計監測 | 組 | 10 |  |  | 0
單 | 地表或鄰房沉陷監測點監測 | 點 | 20 |  |  | 0
單 | 支撐應變計監測 | 組 | 10 |  |  | 0
單 | 傾度儀監測，L=11.5m | 組 | 4 |  |  | 0
單 | 鋼筋計監測，每組1支 | 組 | 12 |  |  | 0
單 | 監測報告費 | 次 | 12 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
三 | 結構工程
1 | 鍍鋅鋼管施工架 | m2 | 2835 | 0 | 0
單 | 施工架租金及裝卸 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 防塵網+帆布 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 外部斜屏防墬支撐 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 三腳架、夾板、阻隔板等 | m2 | 1 |  |  | 0
2 | 室內及昇降機道等泥作架 | m2 | 1048 |  | 0
3 | 放樣 | m2 | 1736 |  | 0
4 | 140 kg/cm2 預拌混凝土含澆置，H=110CM | m3 | 397 | 0 | 0 | 台泥
單 | 140 kg/cm2 預拌混凝土 | m3 | 1 |  |  | 0
單 | 混凝土澆置 | m3 | 1 |  |  | 0
5 | 245 kg/cm2 預拌混凝土含澆置 | m3 | 1632 | 0 | 0 | 台泥(純水泥，不加飛灰、爐石等)
單 | 245 kg/cm2 預拌混凝土 | m3 | 1 |  |  | 0
單 | 混凝土澆置 | m3 | 1 |  |  | 0
6 | SD280中拉鋼筋及組立#3~#5 | T | 189 | 0 | 0
單 | SD280中拉鋼筋#3~#5 | T | 1 |  |  | 0
單 | 鋼筋加工成型 | T | 1 |  |  | 0
單 | 鋼筋運吊費 | T | 1 |  |  | 0
單 | 鋼筋綁紮組立 | T | 1 |  |  | 0
7 | SD420W高拉鋼筋及組立#6~#10 | T | 109 | 0 | 0
單 | SD420W高拉鋼筋#6~#10 | T | 1 |  |  | 0
單 | 鋼筋加工成型 | T | 1 |  |  | 0
單 | 鋼筋運吊費 | T | 1 |  |  | 0
單 | 鋼筋綁紮組立 | T | 1 |  |  | 0
8 | 普通模板組立及拆模 | m2 | 7636 |  | 0
9 | 清水模板組立及拆模 | m2 | 1538 |  | 0
10 | SA級鋼筋續接器#6 (柱) | 組 | 156 |  | 0 | 蘭州
11 | SA級鋼筋續接器#6-#7 (柱) | 組 | 156 |  | 0 | 蘭州
12 | SA級鋼筋續接器#7 (柱) | 組 | 1258 |  | 0 | 蘭州
13 | SA級鋼筋續接器#7-#8 (柱) | 組 | 100 |  | 0 | 蘭州
14 | SA級鋼筋續接器#8 (柱) | 組 | 508 |  | 0 | 蘭州
| 小計 |  |  |  | 0
四 | 泥作裝修工程
(一) | 地坪工程
1 | F2、F9、F10、F11地坪整體粉光 | m2 | 424 |  | 0
2 | F1 地坪1:3 水泥砂漿打底貼80*80cm拋光石英磚 | m2 | 229 | 0 | 0 | 維納斯、環美
單 | 80*80cm拋光石英磚(灰色) | 塊 | 1.56 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼80*80cm拋光石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
3 | F2地下室EPOXY耐磨地坪(7.5~10mm厚) | m2 | 214 |  | 0
4 | F3地坪1:3水泥砂漿打底貼#654石材(水沖復古面)，T=2cm | m2 | 105 | 0 | 0
單 | #654石材(水沖復古面)及鋪貼，T=2cm | 才 | 11 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
5 | F4浴廁地坪1:3水泥砂漿打底貼30*60cm止滑石英磚 | m2 | 42 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 30*60cm止滑石英磚(灰色) | 塊 | 5.56 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼30*60cm止滑石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
6 | F5樓梯地坪1:3水泥砂漿打底貼30*60cm止滑石英磚 | m2 | 170 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 30*60cm止滑石英磚(灰色) | 塊 | 5.56 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼30*60cm止滑石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
7 | F6花台&露臺&陽台地坪1:3水泥砂漿打底貼木紋磚(尺寸顏色另定) | m2 | 128 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 木紋磚 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼木紋磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
8 | F7 地坪1:3 水泥砂漿打底貼80*80cm拋光石英磚 | m2 | 552 | 0 | 0 | 維納斯、環美
單 | 80*80cm拋光石英磚(白色) | 塊 | 1.56 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼80*80cm拋光石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
9 | F8 地坪1:3 水泥砂漿打底貼60*60cm拋光石英磚 | m2 | 10 | 0 | 0 | 維納斯、環美
單 | 60*60cm拋光石英磚 | 塊 | 2.78 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼60*60cm拋光石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
10 | F9屋頂平台地坪1:3 水泥砂漿打底貼30*30cm隔熱磚 | m2 | 163 | 0 | 0
單 | 30*30cm隔熱磚 | 塊 | 11.11 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 伸縮縫勾縫 | m | 0.5 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼30*30cm隔熱磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
11 | F10屋突平台地坪1:3 水泥砂漿打底貼30*30cm隔熱磚 | m2 | 37 | 0 | 0
單 | 30*30cm隔熱磚 | 塊 | 11.11 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 伸縮縫勾縫 | m | 0.5 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼30*30cm隔熱磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
12 | F11 RF電梯機房耐磨地坪(3mmEPOXY) | m2 | 10 |  | 0
13 | F12地坪1:3 水泥砂漿打底貼#654石材(荔枝面)，T=2cm | m2 | 68 | 0 | 0
單 | #654石材(荔枝面)及鋪貼，T=2cm | 才 | 11 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
14 | F13 地坪1:3 水泥砂漿打底貼30*60cm石英磚 | m2 | 67 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 30*60cm石英磚 | 塊 | 5.56 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼30*60cm石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
15 | F15水箱內地坪牆面平頂1:3 水泥砂漿打底貼10*10cm方塊磚 | m2 | 46 | 0 | 0 | 宏洲、龍泰
單 | 10*10cm方塊磚 | 塊 | 100 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿打底及貼10*10cm方塊磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
16 | F16 1:3 水泥砂漿打底抿石子(七厘白彩玉石子、銀灰抿石土) | m2 | 51 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 七厘白彩玉石子 | kg | 12 |  |  | 0
單 | 銀灰抿石土 | kg | 6 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 0.05 |  |  | 0
單 | 抿石子工資 | 式 | 1 |  |  | 0
17 | F17騎樓地坪1:3 水泥砂漿打底貼#654石材(水沖復古面)，T=2cm | m2 | 122 | 0 | 0
單 | #654石材(水沖復古面)及鋪貼，T=2cm | 才 | 11 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
單 | PP板地坪保護 | m2 | 1 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
(二) | 平頂工程
1 | C1平頂釘室外型鋁企口天花板(木紋烤漆) | m2 | 150 |  | 0
2 | C2平頂1:3 水泥砂漿打底抿石子(七厘白彩玉石子、銀灰抿石土) | m2 | 20 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 七厘白彩玉石子 | kg | 12 |  |  | 0
單 | 銀灰抿石土 | kg | 6 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 0.05 |  |  | 0
單 | 抿石子工資 | 式 | 1 |  |  | 0
3 | C3平頂釘暗架矽酸鈣板天花板批土刷平光水泥漆 | m2 | 75 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 平頂釘暗架矽酸鈣板 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 補縫批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
4 | C4平頂梁1:3水泥砂漿粉光批土刷平光水泥漆 | m2 | 157 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 平頂批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
5 | C4平頂夾板模面磨平批土刷平光水泥漆 | m2 | 740 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 磨平工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 平頂批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
6 | C5平頂明架矽酸鈣板(裝飾面板)天花板60*60cm | m2 | 250 |  | 0 | 含窗簾盒
7 | C7平頂夾板模面磨平批土刷油性水泥漆 | m2 | 16 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 磨平工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 平頂批土刷油性水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
8 | C8平頂釘矽酸鈣板造型天花板批土刷平光水泥漆 | m2 | 3 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 平頂釘矽酸鈣板造型 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 補縫批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
9 | C9平頂釘烤漆鋁包板天花板 | m2 | 4 |  | 0
10 | C10平頂釘PVC天花板(角材骨架) | m2 | 98 |  | 0
11 | 汽車升降機道平頂夾板模面磨平 | m2 | 20 |  | 0
12 | 樓梯版底及側1:3水泥砂漿粉光批土刷平光水泥漆 | m2 | 108 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
(三) | 牆面工程
1 | 砌1/2B磚牆 | m2 | 607 | 0 | 0
單 | 紅磚 | 塊 | 80 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 砌磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
2 | 砌1/2B磚(浴缸邊) | m2 | 20 | 0 | 0
單 | 紅磚 | 塊 | 80 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 砌磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
3 | W1外牆1:3水泥砂漿打底塗後製清水模塗料 | m2 | 666 | 0 | 0
單 | 塗後製清水模塗料 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底工資 | m2 | 1 |  |  | 0
4 | W1內牆1:3水泥砂漿打底塗後製清水模塗料 | m2 | 289 | 0 | 0
單 | 塗後製清水模塗料 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底工資 | m2 | 1 |  |  | 0
5 | W2內牆1:2防水粉光批土刷平光水泥漆 | m2 | 11 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 內牆1:2防水粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 內牆批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
6 | W2內牆1:3水泥砂漿粉光批土刷平光水泥漆 | m2 | 2156 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 內牆1:3水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 內牆批土刷平光水泥漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
7 | W3外牆1:3水泥砂漿打底貼45*95mm磁磚 | m2 | 1299 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 45*95mm磁磚 | 才 | 11 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼45*95mm磁磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
8 | W4外牆1:3水泥砂漿打底貼仿清水模石英磚 | m2 | 118 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 仿清水模石英磚(灰色) | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼仿清水模石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
9 | W5外牆1:3水泥砂漿打底貼木紋磚 | m2 | 21 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 木紋磚 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼木紋磚工資 | ㎡ | 1 |  |  | 0
10 | W6浴廁內牆1:3水泥砂漿打底貼30*60cm仿清水模石英磚 | m2 | 242 | 0 | 0 | 統帥、國信
單 | 30*60cm仿清水模石英磚(灰色) | 塊 | 5.56 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 3.5 |  |  | 0
單 | 填縫劑 | kg | 2.5 |  |  | 0
單 | 1:3水泥砂漿打底及貼30*60cm仿清水模石英磚工資 | m2 | 1 |  |  | 0
11 | W7內牆安裝#654石材(燒面+仿復古面)T=3cm | m2 | 110 | 0 | 0 | 乾式施工
單 | #654石材(燒面+仿復古面)及安裝，T=3cm | 才 | 11 |  |  | 0
單 | 水泥砂漿 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 五金固定件 | m2 | 1 |  |  | 0
12 | W7外牆安裝#654石材(燒面+仿復古面)T=3cm | m2 | 196 | 0 | 0 | 乾式施工
單 | #654石材(燒面+仿復古面)及安裝，T=3cm | 才 | 11 |  |  | 0
單 | 水泥砂漿 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 五金固定件 | m2 | 1 |  |  | 0
13 | W8內牆1:3水泥砂漿粉光批土刷防霉漆(油性)120cm高 | m2 | 108 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 內牆1:3水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 內牆批土刷油性防霉漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
14 | W8內牆1:3水泥粉光批土刷防霉漆(水性)120cm以上部分 | m2 | 243 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 內牆1:3水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 內牆批土刷水性防霉漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
15 | W9內牆1:2防水粉光批土刷防霉漆(油性)120cm高 | m2 | 78 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 內牆1:2防水粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 內牆批土刷油性防霉漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
16 | W9內牆1:2防水粉光批土刷防霉漆(水性)120cm以上部分 | m2 | 168 | 0 | 0 | 虹牌、青葉
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 內牆1:2防水粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 內牆批土刷水性防霉漆(一底二度) | m2 | 1 |  |  | 0
17 | W13前置處理槽1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂) | m2 | 79 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2 防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
18 | W13電梯機坑1:2防水粉刷(地坪+牆面) | m2 | 17 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
19 | W13滲水池1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂) | m2 | 330 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2 防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
20 | W13消防蓄水池1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂) | m2 | 81 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2 防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
21 | W13雨水滯洪池1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂) | m2 | 46 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2 防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
22 | W13除油沉砂槽1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂) | m2 | 44 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2 防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
23 | W13機械停車坑1:2防水粉刷(地坪+牆面) | m2 | 179 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
24 | W13機械停車升降機坑及機道1:2防水粉刷(地坪+牆面) | m2 | 202 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.26 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 防水劑 | kg | 0.6 |  |  | 0
單 | 1:2防水粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
25 | W14廚房牆面貼5mm強化烤漆玻璃(優白) | m2 | 12 |  | 0
26 | W16外牆1:3 水泥砂漿打底抿石子(七厘白彩玉石子、銀灰抿石土) | m2 | 61 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿粉光工資 | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 七厘白彩玉石子 | kg | 12 |  |  | 0
單 | 銀灰抿石土 | kg | 6 |  |  | 0
單 | 黏著劑 | kg | 0.05 |  |  | 0
單 | 抿石子工資 | 式 | 1 |  |  | 0
27 | 屋頂平台女兒牆內側1:3水泥砂漿粉刷 | m2 | 48 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.19 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.02 |  |  | 0
單 | 1:3 水泥砂漿粉刷工資 | m2 | 1 |  |  | 0
28 | 浴缸檯面及側牆貼石材T=2cm(灰色) | m2 | 12 | 0 | 0
單 | 浴缸檯面及側牆貼石材T=2cm | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.48 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.05 |  |  | 0
29 | 踢腳刷油性水泥漆10㎝高 | m | 707 |  | 0 | 虹牌、青葉
| 小計 |  |  |  | 0
(四) | 地坪及牆面防水工程
1 | F4浴廁地坪複合式防水材 | m2 | 54 |  | 0 | 責任施工
2 | F6花台&露臺&陽台地坪複合式防水材(地坪+牆面滾高) | m2 | 166 |  | 0 | 責任施工
3 | F9屋頂平台地坪複合式防水材含加強網(地坪+牆面滾高) | m2 | 183 |  | 0 | 責任施工
4 | F9屋頂平台5cm厚2500PSI混凝土 | m2 | 163 | 0 | 0
單 | 5cm厚2500PSI混凝土(含點焊鋼筋網) | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 伸縮縫切割PU填縫(2*1cm)@1.51*1.51m | m | 1.3 |  |  | 0
5 | F12地坪複合式防水材含玻纖蓆(地坪+牆面滾高) | m2 | 70 |  | 0 | 責任施工
6 | F13地坪複合式防水材(地坪+牆面滾高) | m2 | 63 |  | 0 | 責任施工
7 | F14屋突平台地坪複合式防水材含加強網(地坪+牆面滾高) | m2 | 41 |  | 0 | 責任施工
8 | F14屋突平台5cm厚2500PSI混凝土 | m2 | 37 | 0 | 0
單 | 5cm厚2500PSI混凝土(含點焊鋼筋網) | m2 | 1 |  |  | 0
單 | 伸縮縫切割PU填縫(2*1cm)@1.51*1.51m | m | 1.3 |  |  | 0
9 | F15水箱內複合式防水材(地坪+牆面+平頂) | m2 | 46 |  | 0 | 責任施工
10 | F17地坪複合式防水材+玻纖蓆(含樹穴) | m2 | 131 |  | 0 | 責任施工
11 | W1外牆複合式防水材 | m2 | 666 |  | 0 | 責任施工
12 | W3外牆複合式防水材 | m2 | 1299 |  | 0 | 責任施工
13 | W4外牆複合式防水材 | m2 | 118 |  | 0 | 責任施工
14 | W5外牆複合式防水材 | m2 | 21 |  | 0 | 責任施工
15 | W6浴廁內牆複合式防水材 | m2 | 242 |  | 0 | 責任施工
16 | W13前置處理槽複合式防水材(地坪+牆面+平頂) | m2 | 79 |  | 0 | 責任施工
17 | W13電梯機坑複合式防水材(地坪+牆面) | m2 | 17 |  | 0 | 責任施工
18 | W13滲水池複合式防水材(地坪+牆面+平頂) | m2 | 330 |  | 0 | 責任施工
19 | W13消防蓄水池複合式防水材(地坪+牆面+平頂) | m2 | 81 |  | 0 | 責任施工
20 | W13雨水滯洪池複合式防水材(地坪+牆面+平頂) | m2 | 46 |  | 0 | 責任施工
21 | W13除油沉砂槽複合式防水材(地坪+牆面+平頂) | m2 | 44 |  | 0 | 責任施工
22 | W13機械停車坑複合式防水材(地坪+牆面) | m2 | 179 |  | 0 | 責任施工
23 | W13機械停車升降機坑複合式防水材(地坪+牆面) | m2 | 58 |  | 0 | 責任施工
24 | W16 外牆複合式防水材 | m2 | 61 |  | 0 | 責任施工
25 | 浴廁矽利康填縫 | 間 | 10 |  | 0
26 | 地下室結構體施工縫聚氯乙烯止水帶(WS-A1 150mm*4mm)三道 | m | 234 |  | 0
27 | R2F電梯機房增打140 kg/cm2混凝土，H=10cm | ㎡ | 10 | 0 | 0
單 | 140 kg/cm2 預拌混凝土 | m3 | 0.1 | 0 |  | 0
單 | 混凝土澆置 | m3 | 0.1 | 0 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
| (一)至(四) 合計 |  |  |  | 0
五 | 門窗工程 |  |  |  |  | 含門鎖鉸鏈等五金
1 | DW1 190*220cm落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
2 | DW2 165*220cm落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
3 | DW3 133*220cm落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
4 | DW4 395*220m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
5 | DW5 178*240m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
6 | DW6 205*240m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
7 | DW7 180*240m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
8 | DW8 480*240m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
9 | DW9 345*295m落地鋁門窗含紗門(固定窗三併) | 樘 | 3 |  | 0 | YKK(陽極處理)
10 | DW10 360*240m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
11 | DW11 345*240m落地鋁門窗含紗門 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
12 | DW13 725*240m落地鋁門窗含紗門(三併窗) | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
13 | BW1 190*220cm鋁橫拉窗+固定窗 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
14 | BW2 165*220cm鋁橫拉窗+固定窗 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
15 | BW3 133*220cm鋁橫拉窗+固定窗 | 樘 | 3 |  | 0 | YKK(陽極處理)
16 | BW4 395*220cm鋁橫拉窗+固定窗 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
17 | W1 60*140cm鋁外推窗(附紗窗) | 樘 | 6 |  | 0 | YKK(陽極處理)
18 | W2 90*140cm鋁外推窗(附紗窗) | 樘 | 5 |  | 0 | YKK(陽極處理)
19 | W3 90*90cm鋁外推窗(附紗窗) | 樘 | 2 |  | 0 | YKK(陽極處理)
20 | W4 270*235cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
21 | W5 530*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
22 | W6 530*190cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 3 |  | 0 | YKK(陽極處理)
23 | W7 178*140cm鋁橫拉(附紗窗) | 樘 | 3 |  | 0 | YKK(陽極處理)
24 | W8 180*220cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 3 |  | 0 | YKK(陽極處理)
25 | W9 150*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
26 | W10 240*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
27 | W11 240*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
28 | W12 205*140cm 鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 3 |  | 0 | YKK(陽極處理)
29 | W13 135*190cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 4 |  | 0 | YKK(陽極處理)
30 | W14 150*150cm固定窗 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
31 | W15 510*240cm鋁外推(附紗窗)+固定窗 | 樘 | 1 |  | 0 | YKK(陽極處理)
32 | AG1 ( 80*65cm)*2 烤漆鋼板防火百葉 | 樘 | 3 |  | 0 | F60B
33 | AG2 80*100cm烤漆鋼板防火百葉 | 樘 | 2 |  | 0 | F60B
34 | AG3 168*210cm烤漆鋼板防火百葉 | 樘 | 1 |  | 0 | F60B
35 | D1a 100*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 8 |  | 0 | 含25mm防火玻璃
36 | D1b 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 2 |  | 0 | 含25mm防火玻璃
37 | D1c 100*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 3 |  | 0
38 | D1d 90*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 1 |  | 0
39 | D2 50*160cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙) | 樘 | 7 |  | 0
40 | D3 150*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 1 |  | 0
41 | D4 120*210cm台電受電室烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 1 |  | 0
42 | D5 105*220cm不銹鋼框烤漆手動橫拉玻璃門 | 樘 | 2 |  | 0 | 不含玻璃
43 | D6 200*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 1 |  | 0
44 | D7 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A) | 樘 | 8 |  | 0
45 | D8 120*220cm不銹鋼烤漆門 | 樘 | 1 |  | 0
46 | D9 100*240cm不銹鋼玻璃門 | 樘 | 1 |  | 0 | 不含玻璃
47 | D10 170*240cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙) | 樘 | 1 |  | 0 | 含25mm防火玻璃
48 | D11 100*220cm實心胡桃木門 | 樘 | 16 | 0 | 0 | 含木門框油漆
單 | D11 100*220cm實心胡桃木門 | 樘 | 1 |  |  | 0
單 | 木門框油漆 | 樘 | 1 |  |  | 0
49 | D12 75*220cm實心胡桃木門(上玻璃，下百葉) | 樘 | 8 | 0 | 0 | 含木門框油漆
單 | D12 75*220cm實心胡桃木門(上玻璃，下百葉) | 樘 | 1 |  |  | 0
單 | 木門框油漆 | 樘 | 1 |  |  | 0
50 | D13 100*240cm三合一鋁通風門 | 樘 | 8 |  | 0 | YKK(陽極處理)
51 | D14 120*235cm不銹鋼烤漆門 | 樘 | 1 |  | 0
52 | D15 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙) | 樘 | 1 |  | 0 | 含25mm防火玻璃
53 | D16 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙) | 樘 | 4 |  | 0 | 含25mm防火玻璃
54 | D17 200*220cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙) | 樘 | 1 |  | 0 | 含25mm防火玻璃
55 | SD1 750*(55+345)cm不銹鋼電動捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | 門片上部90cm為透空式 ，下部為密閉式
56 | SD2 350*(55+250)cm不銹鋼電動捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | 門片上部90cm為透空式 ，下部為密閉式
57 | SD3 350+(55+270)cm不銹鋼電動捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | 密閉式 防爆+1小時防火
58 | SD4 350*90cm鋁合金防水閘門(插板式) | 樘 | 1 |  | 0
59 | ED1 1791 *290cm不銹鋼門窗 | 樘 | 1 |  | 0 | 含10+10mm強化玻璃(綠)
60 | 一字型淋浴拉門L=158cm | 樘 | 8 |  | 0
61 | 5+5 ㎜強化膠合玻璃 | 才 | 2482 |  | 0 | 染色
62 | 5+5 ㎜強化膠合玻璃(D13) | 才 | 190 |  | 0 | 清玻璃
63 | 5+5 ㎜強化膠合玻璃(膠白膜)(D5) | 才 | 46 |  | 0
64 | 6 ㎜強化玻璃 | 才 | 684 |  | 0 | 染色
65 | 8+8 ㎜膠合強化玻璃 | 才 | 184 |  | 0 | 染色
66 | 門窗框嵌縫 | ｍ | 1112 | 0 | 0
單 | 水泥 | 包 | 0.1 |  |  | 0
單 | 砂 | m3 | 0.007 |  |  | 0
單 | 嵌縫工資 | M | 1 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
六 | 雜項工程
1 | 無障礙汽車位劃線350*600cm(含標誌) | 位 | 1 |  | 0
2 | 法定機車位畫線90*180cm | 位 | 13 |  | 0
3 | 廚具(含上下櫃)(含三機)L=210cm | 套 | 8 |  | 0 | 櫻花、和成
4 | 80*80cm氣密式防臭鑄鐵人孔蓋 | 個 | 3 |  | 0
5 | ∮60cm氣密式防臭鑄鐵人孔蓋 | 個 | 2 |  | 0
6 | 壹樓入口門及烤漆鋼板包板造型(含門鎖等五金) | 樘 | 1 |  | 0 | 尺寸依圖說
7 | W10外牆烤漆鋁方管格柵3*6cm@7cm(淨距4cm) | m2 | 158 |  | 0 | 鋁管粉體烤漆
8 | W12 C型烤漆不銹鋼板W15cm*H25cm | m | 33 |  | 0 | 1.5mm不銹鋼板氟碳烤漆
9 | W15後製清水模牆烤漆不銹鋼板成型收邊 | m | 92 |  | 0 | 1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆
10 | 2F陽台花台烤漆不銹鋼板成型邊框 | m | 56 |  | 0 | 1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆
11 | 6F W10窗烤漆不銹鋼板成型邊框 | m | 8 |  | 0 | 1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆
12 | 陽台A玻璃欄杆H:120cm | m | 21 |  | 0 | 含木質扶手、烤漆鋼板及玻璃等
13 | 陽台B玻璃欄杆H:120cm | m | 12 |  | 0 | 含木質扶手、烤漆鋼板及玻璃等
14 | 屋頂平台玻璃欄杆H:120cm | m | 11 |  | 0 | 含木質扶手、烤漆鋼板及玻璃等
15 | 機械停車機坑陰井不鏽鋼格柵蓋50*50cm(含框) | 個 | 4 |  | 0
16 | W=30cm截水溝不銹鋼格柵蓋(含框) | m | 3.5 |  | 0
17 | B1F電梯坑不鏽鋼爬梯(H=155cm) | 座 | 1 |  | 0 | 立柱：1-1/2"∮*1.5t 橫料3/4"∮*1.5t@40cm
18 | 屋頂不鏽鋼爬梯H=280cm | 座 | 1 |  | 0 | 立柱：1-1/2"∮*1.5t 橫料3/4"∮*1.5t@40cm
19 | 屋頂水箱不鏽鋼爬梯H=220cm | 座 | 1 |  | 0 | 立柱：1-1/2"∮*1.5t 橫料3/4"∮*1.5t@40cm
20 | 屋頂不鏽鋼人孔蓋版80*80cm | 個 | 2 |  | 0 | SUS#304 t=1.5mm
21 | 樓梯不銹鋼扶手欄杆(H:90cm)(立柱式) | m | 66 |  | 0 | 1-1/4"∮*1.5t+1"∮*1.5
22 | 樓梯不銹鋼扶手(靠壁式) | m | 68 |  | 0 | 1-1/4"∮*1.5t+1"∮*1.5
23 | 無障礙電梯(7停，12P，60M/MIN) | 部 | 1 | 0 | 0 | 三菱
單 | 無障礙電梯(7停，12P，60M/MIN) | 部 | 1 |  |  | 0
單 | 電梯車箱保護 | 部 | 1 |  |  | 0
單 | 電梯門水泥砂漿崁縫 | 樘 | 7 |  |  | 0
單 | 電梯防火門(1小時防火時效) | 樘 | 7 |  |  | 0
24 | 機械停車設備 | 式 | 1 | 0 | 0
單 | 汽車昇降機2.5t | 部 | 1 |  |  | 0
單 | 油壓懸臂升降機械停車250*550cm | 部 | 2 |  |  | 0
單 | 油壓懸臂升降機械停車750*550cm | 部 | 1 |  |  | 0
單 | T45旋轉台 | 套 | 1 |  |  | 0
25 | 無障礙設施(含標誌、指示牌等必要設施) | 式 | 1 |  | 0
26 | 人造石門檻L=75cm(D12) | 支 | 8 |  | 0
27 | 人造石門檻L=100cm(D13) | 支 | 8 |  | 0
28 | 不銹鋼門檻L=120cm(D14) | 支 | 1 |  | 0
29 | 淋浴拉門人造石門檻L=158cm | 支 | 8 |  | 0
30 | 陰井及鍍鋅格柵蓋(含框)40*110 | 座 | 1 |  | 0
31 | 植栽覆土(填沃土) | m3 | 6 |  | 0
32 | 6"PVC(B)排水暗管(3支)及埋設 | m | 63 |  | 0
33 | P1光臘樹W:3m,H:5m,∮:12cm | 株 | 1 |  | 0
34 | P2錫蘭葉下株W:30cm,H:50cm | 株 | 18 |  | 0
35 | P1、P2植草皮 | m2 | 15 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
七 | 水電工程
(壹) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 0
(貳) | 弱電設備工程 | 式 | 1 |  | 0
(參) | 給水設備工程 | 式 | 1 |  | 0
(肆) | 排水設備工程 | 式 | 1 |  | 0
(伍) | 消防設備工程 | 式 | 1 |  | 0
| 合 計 |  |  |  | 0
(壹) | 電氣設備工程
一 | 高低壓配電盤設備工程 | 式 | 1 |  | 0
二 | 照明設備工程 | 式 | 1 |  | 0
三 | 配電器材設備工程 | 式 | 1 |  | 0
四 | 避雷針設備工程 | 式 | 1 |  | 0
五 | 接地工程 | 式 | 1 |  | 0
六 | 發電機設備工程 | 式 | 1 |  | 0
七 | 防火填塞工程 | 式 | 1 |  | 0
八 | 外管線設備工程 | 式 | 1 |  | 0
| 合 計 |  |  |  | 0
(壹) | 電氣設備工程
一 | 高低壓配電盤設備工程
1 | MPP PANEL
（1） | CASE 600W×1500H×300D SPHC 3.0/2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | CU BUS BAR＆SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（5） | 五金＆配盤另料、銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（6） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
2 | MC，MCE PANEL
（1） | CASE 600W×1500H×300D SPHC 2.0t 粉體塗裝 | 座 | 2 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | KS 3P 300A | 只 | 1 |  | 0
（3） | KS 3P 100A | 只 | 1 |  | 0
（4） | NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | CU BUS BAR＆SUPPORT | 式 | 2 |  | 0
（7） | 五金＆配盤另料、銘牌 | 式 | 2 |  | 0
（8） | 組裝工資 | 式 | 2 |  | 0
3 | MP＆SC PANEL
（1） | CASE 1000W×2200H×800D SPHC 3.0/2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 400AF 250AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 225AF 150AT 380V 20KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（7） | NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（8） | 突波吸收器3φ4W Imax：100KA In：50KA | 只 | 1 |  | 0 | SIMO
（9） | 集合式電錶含A,V,F,PF,KVA,KVAR,KW,KWH,KVARH, RS-485 | 只 | 1 |  | 0 | RST
（10） | D-FUSE 600V 2A W/BASE附斷電指示燈 | 只 | 6 |  | 0
（11） | CT 250/5A 40VA MOLD | 只 | 3 |  | 0
（12） | 自動功率因數調整器LCD顯示 APFR 6段式 | 只 | 1 |  | 0 | RST
（13） | NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（14） | NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（15） | NFB 3P 100AF 15AT 380V 20KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（16） | HRC FUSE 3P 16A 附座 | 只 | 2 |  | 0 | RST
（17） | HRC FUSE 3P 25A 附座 | 只 | 2 |  | 0 | RST
（18） | HRC FUSE 3P 32A 附座 | 只 | 2 |  | 0 | RST
（19） | MC 3φ380V 30A | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（20） | MC 3φ380V 20A | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（21） | MC 3φ380V 15A | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（22） | SC 3φ440V 5KVAR | 只 | 2 |  | 0 | RTR
（23） | SC 3φ440V 10KVAR | 只 | 2 |  | 0 | RTR
（24） | SC 3φ440V 15KVAR | 只 | 2 |  | 0 | RTR
（25） | CS 30φ 手動復歸 | 只 | 1 |  | 0
（26） | PBL 30φ220V R,G/LED燈泡 | 只 | 12 |  | 0
（27） | FS 220V 12"×1附溫控0～50℃ | 組 | 1 |  | 0
（28） | FL 220V 14W W/LS | 組 | 1 |  | 0
（29） | CU BUS BAR＆SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（30） | 五金＆配盤另料、銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（31） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
4 | ATS1&EMP PANEL
（1） | CASE 1000W*2200H*800D SPHC3.0/2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | ATS 4P 225AF 150AT 380V 20KA 附電氣及機械連鎖 | 只 | 1 |  | 0
（3） | NFB 3P 225AF 150AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（7） | NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（8） | NFB 3P 100AF 15AT 380V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（9） | NFB 2P 100AF 15AT 220V 20KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（10） | MS 1ψ220V 1/2HP Coil:AC220V | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（11） | MS 1ψ220V 60W Coil:AC220V | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（12） | 水位計F61-G2附電極棒 | 組 | 1 |  | 0
（13） | 三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY | 只 | 1 |  | 0
（14） | AUX RY DC24V | 只 | 1 |  | 0
（15） | CS 30ψ 手動復歸 | 只 | 2 |  | 0
（16） | PBL 30ψ 220V R,G /LED燈泡 | 只 | 4 |  | 0
（17） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 4 |  | 0
（18） | FL 220V 14W W/LS | 組 | 1 |  | 0
（19） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（20） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（21） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
5 | ATS2&MPE PANEL
（1） | CASE 800W*900H*350D SPHC 2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | ATS 4P 100AF 50AT 380V 10KA 附電氣及機械連鎖 | 只 | 1 |  | 0
（3） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 3P 100AF 15AT 380V 10KA | 只 | 7 |  | 0 | 東元，士林
（5） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（7） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
6 | MR PANEL
（1） | CASE 600W*600H*150D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興
（2） | NFB 3P 100AF 40AT 190V 15KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 100AF 30AT 190V 15KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 2P 100AF 20AT 110V 15KA | 只 | 5 |  | 0 | 東元，士林
（5） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（7） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
（8） | TR 3Φ 10KVA 380V/110-190V OIL | 只 | 1 |  | 0
7 | EMR PANEL
（1） | CASE 600W*700H*150D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 3 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（5） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（6） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（7） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
（8） | TR 3Φ 10KVA 380V/110-190V OIL | 只 | 1 |  | 0
8 | TEL PANEL
（1） | CASE 700W*1200H*250D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 2P 50AF 30AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 0
（7） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（8） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（9） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
9 | GP PANEL
（1） | CASE 1000W*2300H*1000D SPHC3.0/2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 225AF 200AT 380V 25KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 225AF 150AT 380V 25KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（6） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（7） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
10 | FB1P1 PANEL
（1） | CASE 400W*500H*150D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 100AF 75AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（6） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
10 | B1P1 PANEL
（1） | CASE 700W*900H*250D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 100AF 50AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 100AF 15AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 2P 100AF 20AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 1P 100AF 15AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | MS 3ψ380V 3HP Coil:AC220V | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（7） | MS 1ψ220V 1HP Coil:AC220V | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（8） | 全二線式 RY 20A | 只 | 2 |  | 0
（9） | CS 30ψ 手動復歸 | 只 | 2 |  | 0
（10） | PBL 30ψ 220V R,G /LED燈泡 | 只 | 6 |  | 0
（11） | 三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY | 只 | 1 |  | 0
（12） | TIMER 24H 220V 附停電補償 | 只 | 1 |  | 0
（13） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 0
（14） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（15） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（16） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
11 | EB1P1+EB1R1 PANEL
（1） | CASE 700W*1600H*300D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（5） | ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 4 |  | 0 | 東元，士林
（6） | ELCB 2P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（7） | MS 3ψ380V 1HP Coil:AC220V | 只 | 4 |  | 0 | 東元，士林
（8） | MS 1ψ220V 1/2HP Coil:AC220V | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（9） | 水位計F61-G2附交替電驛 | 組 | 2 |  | 0
（10） | 水銀浮球 三球式附重垂 | 組 | 4 |  | 0
（11） | 水位計F61-G | 組 | 2 |  | 0
（12） | CS 30ψ 手動復歸 | 只 | 4 |  | 0
（13） | PBL 30ψ 220V R,G /LED燈泡 | 只 | 12 |  | 0
（14） | 三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY | 只 | 1 |  | 0
（15） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 0
（16） | 全二線式變壓器 220/24V | 只 | 1 |  | 0 | 國際
（17） | 全二線式端末器 T/U | 只 | 1 |  | 0 | 國際
（18） | 全二線式 RY 20A | 只 | 1 |  | 0 | 國際
（19） | TIMER 24H 220V 附停電補償 | 只 | 1 |  | 0
（20） | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（21） | NFB 1P 50AF 30AT 110V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（22） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（23） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（24） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（25） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
12 | EB1P2 PANEL
（1） | CASE 700W*900H*250D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（4） | MS 3ψ380V 1HP Coil:AC220V | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（5） | 水位計F61-G4附交替電驛 | 組 | 1 |  | 0
（6） | 水位電擊棒 四/五極 | 組 | 1 |  | 0
（7） | 三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY | 只 | 1 |  | 0
（8） | CS 30ψ 手動復歸 | 只 | 1 |  | 0
（9） | PBL 30ψ 220V R,G /LED燈泡 | 只 | 4 |  | 0
（10） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 0
（11） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（12） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（13） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
13 | 1P1+E1P1+1R1+F1R1 PANEL
（1） | CASE 800W*1800H*300D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（5） | ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 11 |  | 0 | 東元，士林
（6） | 全二線式 RY 20A | 只 | 12 |  | 0 | 國際
（7） | NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（8） | NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（9） | NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（10） | ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（11） | MS 1ψ220V 20A Coil:AC220V | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（12） | CS 30ψ 手動復歸 | 只 | 1 |  | 0
（13） | PBL 30ψ 220V R,G /LED燈泡 | 只 | 2 |  | 0
（14） | AUX RY DC24V | 只 | 1 |  | 0
（15） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 3 |  | 0
（16） | 全二線式變壓器 220/24V | 只 | 1 |  | 0 | 國際
（17） | 全二線式端末器 T/U | 只 | 4 |  | 0 | 國際
（18） | 全二線式 RY 20A | 只 | 3 |  | 0 | 國際
（19） | 全二線式 CPU | 只 | 1 |  | 0
（20） | 全二線式 TIME | 只 | 1 |  | 0
（21） | TIMER 24H 220V 附停電補償 | 只 | 1 |  | 0
（22） | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（23） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 6 |  | 0 | 東元，士林
（24） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（25） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（26） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
14 | ER2P1&ER2R1 PANEL
（1） | CASE 650W*1200H*250D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（4） | ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（6） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 3 |  | 0 | 東元，士林
（7） | MC 1ψ220V 20A Coil:AC220V | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（8） | 全二線式變壓器 220/24V | 只 | 1 |  | 0
（9） | 全二線式端末器 T/U | 只 | 1 |  | 0
（10） | 全二線式 RY 20A | 只 | 1 |  | 0
（11） | D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 0
（12） | CS 30ψ 手動復歸 | 只 | 1 |  | 0
（13） | PBL 30ψ 220V R,G /LED燈泡 | 只 | 2 |  | 0
（14） | 溫度開關 0~50℃ | 只 | 1 |  | 0
（15） | CU BUS BAR &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（16） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（17） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
15 | MPP1 PANEL
（1） | CASE 800W*1200H*350D SPHC2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 3P 600AF 600AT 220V 15KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（3） | CU BUS BAR50*10*1-3 &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（4） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（5） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
（6） | KWH1 PANEL
（7） | CASE 1250W*1200H*300D SPHC 2.0t | 座 | 1 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（8） | 錶前開關 KS 2P 800A | 只 | 1 |  | 0
（9） | NFB 2P 100AF 75AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（10） | NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA | 只 | 8 |  | 0 | 東元，士林
（11） | NFB 2P 100AF 50AT 220V 10KA | 只 | 1 |  | 0 | 東元，士林
（12） | CU BUS BAR50*5t*1-3 &SUPPORT | 式 | 1 |  | 0
（13） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 1 |  | 0
（14） | 組裝工資 | 式 | 1 |  | 0
16 | (3~6)A1 ，(3~)A2 PANEL 計8盤
（1） | 卡式 1Φ3W 100A 30P | 座 | 8 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA | 只 | 8 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 24 |  | 0 | 東元，士林
（4） | ELCB 2P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 8 |  | 0
（5） | ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 16 |  | 0 | 東元，士林
（6） | ELCB 2P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 14 |  | 0 | 東元，士林
（7） | ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 16 |  | 0 | 東元，士林
（8） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 8 |  | 0
（9） | 組裝工資 | 式 | 8 |  | 0
17 | 1S1，2S1 PANEL
（1） | 卡式 1Φ3W 22P | 座 | 2 |  | 0 | 志安，銓興，特極
（2） | NFB 2P 100AF 75AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（3） | NFB 2P 50AF 40AT 220V 10KA | 只 | 3 |  | 0 | 東元，士林
（4） | NFB 2P 50AF 30AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（5） | NFB 2P 50AF 15AT 220V 10KA | 只 | 2 |  | 0 | 東元，士林
（6） | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 7 |  | 0 | 東元，士林
（7） | ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 6 |  | 0
（8） | 五金&配盤另料,銘牌 | 式 | 2 |  | 0
（9） | 組裝工資 | 式 | 2 |  | 0
（10） | 安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
（11） | 配電盤搬運包裝費 | 式 | 1 |  | 0
（12） | 配電盤出廠檢驗及製圖費用 | 式 | 1 |  | 0
| 高低壓配電盤設備工程 小計 |  |  |  | 0
二 | 照明設備工程
1 | 日光燈220V/28W-1（吸頂型），主動功因電子式，T5高效率燈管 | 盞 | 13 |  | 0 | 東亞 FS-21438EA
2 | 日光燈220V/28W-2（吸頂型），主動功因電子式，T5高效率燈管 | 盞 | 2 |  | 0 | 東亞 FS-28243SEA
3 | 日光燈220V/14W-1（吸頂型），主動功因電子式，T5高效率燈管，附罩 | 盞 | 22 |  | 0 | 東亞 FBP-14105EA
4 | 嵌燈220V/21W-1，附電子式安定器，螺旋燈管，全套配件全 | 盞 | 33 |  | 0 | 東亞 FTL-211849
5 | 壁燈220V/26W-1，附高功率型安定器，全套配件全 | 盞 | 6 |  | 0 | 東亞 PLC-26002/E27
6 | 矮柱燈220V/60W，附電子式安定器，螺旋燈管，全套配件全 | 盞 | 1 |  | 0 | 東亞 CHR-21107
7 | 燈具吊掛之鐵件及五金另件料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 燈具引下軟管 | 式 | 1 |  | 0
9 | 安裝工資及搬運費（含開孔固定） | 式 | 1 |  | 0
| 照明設備工程 小計 |  |  |  | 0
三 | 配電器材設備工程
1 | 600V無鉛絕緣電線（PVC） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
（1） | 絞線，250m㎡ | M | 147 |  | 0
（2） | 絞線，200m㎡ | M | 248 |  | 0
（3） | 絞線，60m㎡ | M | 45 |  | 0
（4） | 絞線，50m㎡ | M | 50 |  | 0
（5） | 絞線，30m㎡ | M | 365 |  | 0
（6） | 絞線，22m㎡ | M | 1065 |  | 0
（7） | 絞線，14m㎡ | M | 170 |  | 0
（8） | 絞線，8m㎡ | M | 1025 |  | 0
（9） | 絞線，5.5m㎡ | M | 7063 |  | 0
（10） | 2.0mm | M | 5976 |  | 0
（11） | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
2 | 600V，840℃，30分耐燃電線（FR-CV） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
（1） | 絞線，50m㎡ | M | 43 |  | 0
（2） | 絞線，38m㎡ | M | 43 |  | 0
（3） | 絞線，14m㎡ | M | 259 |  | 0
（4） | 絞線，8m㎡ | M | 266 |  | 0
（5） | 絞線，5.5m㎡ | M | 493 |  | 0
（6） | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
3 | 圓型600V PVC被覆電纜（VVR） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
（1） | 3芯，5.5m㎡ | M | 200 |  | 0
（2） | 4芯，5.5m㎡ | M | 130 |  | 0
（3） | 3芯，2.0mm | M | 15 |  | 0
（4） | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
4 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
（1） | 管徑150mm，厚5.5mm | M | 32 |  | 0
（2） | 管徑125mm，厚4.5mm | M | 30 |  | 0
（3） | 管徑100mm，厚4.0mm | M | 30 |  | 0
（4） | 管徑35mm，厚3.5mm | M | 590 |  | 0
（5） | 管徑28mm，厚3.0mm | M | 420 |  | 0
（6） | 管徑20mm，厚2.0mm | M | 380 |  | 0
（7） | 管徑16mm，厚2.0mm | M | 2715 |  | 0
（8） | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
5 | EMT管 |  |  |  |  | 鑫陽，高興昌，美亞
（1） | E63 | M | 13 |  | 0
（2） | E51 | M | 13 |  | 0
（3） | E31 | M | 50 |  | 0
（4） | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
6 | 鋁製電纜線槽 |  |  |  |  | 電合，靖聖，劍鋒
（1） | W200×H100mm×1.6t，陽極處理 | M | 30 |  | 0
（2） | 線槽固定及吊支架（1組×1.5m） | 式 | 1 |  | 0
（3） | 不鏽鋼馬車螺絲、連接片、彎頭、接地銅片等另料 | 式 | 1 |  | 0
（4） | 電纜線槽（架）每5m一處標示 （標示內容含：電氣系統／帶電危險不可攀爬） | 式 | 1 |  | 0
7 | 開關 |  |  |  |  | 國際、中一、東芝
（1） | 大型面板單開暗開關，（埋入式），附螢光開關 220V 15A | 只 | 14 |  | 0
（2） | 大型面板雙開暗開關，（埋入式），附螢光開關 220V 15A | 只 | 8 |  | 0
（3） | 大型面板單開暗開關，（埋入式），附螢光開關 110V 15A | 只 | 17 |  | 0
（4） | 大型面板雙開暗開關，（埋入式），附螢光開關 110V 15A | 只 | 18 |  | 0
（5） | 大型面板參開暗開關，（埋入式），附螢光開關 110V 15A | 只 | 11 |  | 0
8 | 插座 |  |  |  |  | 國際、中一、東芝
（1） | 雙連暗插座附金具及塑膠蓋板，一般接地型（15A，125V）（5.5m㎡絞線） | 只 | 148 |  | 0
（2） | 單連暗插座附金具及塑膠蓋板，一般接地型（15A，125V） | 只 | 50 |  | 0
（3） | 分離式冷氣插座附金具及塑膠蓋板（20A，250V） | 只 | 10 |  | 0
（4） | 紅外線感應器 220V/3A | 只 | 12 |  | 0
9 | 風扇
（1） | 發電機室排風扇 1φ220V，1/2HP | 台 | 2 |  | 0
（2） | 16"壁式排風扇 110V（電梯機房）含溫度熔斷開關 | 台 | 1 |  | 0
（3） | 多功能浴室暖風機 220V附壁掛式微電腦遙控面板 | 台 | 12 |  | 0 | 阿拉斯加 968SKP(線控),康乃馨
10 | 不鏽鋼出口盒及蓋（t：1.0mm）八角型 | 式 | 1 |  | 0
11 | 不鏽鋼出口盒及蓋（t：1.0mm）四角型 | 式 | 1 |  | 0
12 | 管線吊支架 | 式 | 1 |  | 0
13 | 台電送電前相關圖面變更（含圖審）及文書作業等庶務費（相關變更修正須經設計技師認可後方可變更） | 式 | 1 |  | 0
14 | 開挖、回填、洗孔 | 式 | 1 |  | 0
15 | 雜項工程（含油漆標示、穿牆止水裝置、零星材料、打鑿修補、管路穿樑、出線盒配管防裂網等） | 式 | 1 |  | 0
16 | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 配電器材設備工程 小計 |  |  |  | 0
四 | 避雷針設備工程
1 | 放電式避雷針，保護半徑詳圖說 (Rp≧67M@H=4M) | 組 | 1 |  | 0 | PLI、ERICO
2 | 避雷電纜專用絶緣端子250KV | 組 | 1 |  | 0 | PLI、ERICO
3 | HVSC避雷專用同軸下導線(250KV) | 米 | 40 |  | 0 | PLI、ERICO
4 | 機械式雷擊計數器 | 只 | 1 |  | 0 | PLI、ERICO
5 | 避雷針支撐架（不鏽鋼管製品，D=70mm）高度4m，避雷針裝置高度須高出屋頂設備至少2m | 組 | 1 |  | 0
6 | 避雷接地箱(W350xH450xD150mm) | 組 | 1 |  | 0 | SS41 1.6t
7 | 安裝另料及零料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 安裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 避雷針設備工程 小計 |  |  |  | 0
五 | 接地工程
1 | 接地端子箱，W400×L400×深120mm | 只 | 3 |  | 0
2 | 接地棒，銅棒，5/8"×8呎 | 支 | 24 |  | 0
3 | 接地導線，裸軟銅絞電線，標稱截面積100m㎡ | M | 90 |  | 0 | 大亞，太平洋，華新麗華
4 | 接地導線，600V絕緣電線（綠色PVC） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
（1） | 絞線 100m㎡ | M | 80 |  | 0
（2） | 絞線 14m㎡ | M | 150 |  | 0
（3） | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
5 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
（1） | 管徑28mm，厚3.0mm | M | 100 |  | 0
（2） | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
6 | 接地導線，斷水處理 | 式 | 1 |  | 0
7 | 接地電阻值測試及調整 | 式 | 1 |  | 0
8 | 接地棒及接地線之間按裝（含開挖埋設） | 式 | 1 |  | 0
| 接地工程 小計 |  |  |  | 0
六 | 發電機設備工程
1 | 柴油引擎發電機組
（1） | STANDBY 100KW（3φ4W 380/220V，60HZ，1800rpm）含鉛酸電池及充電器、電池置放架、控制盤、電子式調速器、維修工具、潤滑機油、操作及零件手冊、機置式散熱水箱、消音器 | 組 | 1 |  | 0 | 主管機關審定合格品 九如、至盛、南信 (大陸引擎)
（2） | GIP鋼管，管徑4"×1附岩棉保溫，外加鋁皮固定工料全 | M | 12 |  | 0 | 管徑配合發電機採用
（3） | 排氣風管（需配合散熱口大小引接至戶外）（含帆布接頭） | 式 | 1 |  | 0
（4） | 日用油箱，SUS＃304，附標示（正式驗收完畢須填滿） | 式 | 1 |  | 0
（5） | 發電機防震需措施，彈簧式 | 式 | 1 |  | 0
（6） | 發電機檢驗測試調整及油料損耗費用 | 式 | 1 |  | 0
（7） | 發電機設備按裝配件及五金另料 | 式 | 1 |  | 0
（8） | 發電機RC基礎台H：15cm，表面粉光及基礎螺絲 | 式 | 1 |  | 0
（9） | 油槽截油堤（H：60cm）容量須能容納130GAL以上 | 式 | 1 |  | 0
（10） | 發電機設置性能簽證 | 式 | 1 |  | 0
（11） | 發電機按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 發電機設備工程 小計 |  |  |  | 0
七 | 防火填塞工程 | 式 | 1 |  | 0
八 | 外管線設備工程
(一) | 導線管，PVC塑膠硬質管 (E管) |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
1 | 管徑150mm，厚4.5mm | M | 68 |  | 0
2 | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
(二) | 雜項工程 (含油漆標示、穿牆止水裝置、零星材料) | 式 | 1 |  | 0
(三) | 警示帶、打洞修補、出線盒配管防裂網等) |  | 1 |  | 0
(四) | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 外管線設備工程小計 |  |  |  | 0
(貳) | 弱電設備工程
一 | 電信、資訊設備工程 | 式 | 1 |  | 0
二 | 電視設備工程 | 式 | 1 |  | 0
三 | 閉路監視系統管路工程 | 式 | 1 |  | 0
四 | 安全、防盜、對講系統管路工程 | 式 | 1 |  | 0
五 | 監控系統管路工程 | 式 | 1 |  | 0
六 | 門禁系統管路工程 | 式 | 1 |  | 0
七 | 車道系統管路工程 | 式 | 1 |  | 0
八 | 接地工程 | 式 | 1 |  | 0
九 | 外管線工程 | 式 | 1 |  | 0
| 合 計 |  |  |  | 0
(貳) | 弱電設備工程
一 | 電信、資訊設備工程
1 | 機房用單側三排 | 組 | 1 |  | 0 | 電信審定合格品
2 | C型複合式端子板，10C，附支架／防護蓋／底座／標示牌 | 組 | 22 |  | 0 | 電信審定合格品
3 | 埋入式電話插座，W6-41H，附蓋板 | 只 | 32 |  | 0 | 電信審定合格品
4 | 埋入式資訊插座，附蓋板，W8-81H | 只 | 32 |  | 0 | 電信審定合格品
5 | 電視出線口末端型 | 只 | 20 |  | 0
6 | 電話總配線箱，鍍鋅鋼板粉體塗裝 56cm×H45cm×D12cm | 只 | 17 |  | 0
7 | 電話屋內電纜 |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
（1） | 0.5mm-4P PE-PVC數位電纜 | M | 1040 |  | 0
（2） | 0.5-10P | M | 420 |  | 0
（3） | 0.5-50P | M | 184 |  | 0
（4） | 電話電纜配線及另件料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 網路資訊電纜 |  |  |  |  | 大亞，華新
（1） | UTP CAT.6 | M | 1040 |  | 0
（2） | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
9 | 導線管 |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
（1） | 管徑16mm | M | 90 |  | 0
（2） | 管徑20mm | M | 1040 |  | 0
（3） | 管徑28mm | M | 400 |  | 0
（4） | 管徑41mm | M | 90 |  | 0
（5） | 管徑52mm | M | 10 |  | 0
（6） | PVC管配管另件及另料（含喇叭口、管接頭、大月彎、PVC接著劑） | 式 | 1 |  | 0
10 | 600V無鉛絕緣電線（PVC） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
（1） | 單心，2.0mm | M | 200 |  | 0
（2） | 絞線，5.5m㎡ | M | 400 |  | 0
（3） | 絞線，14m㎡ | M | 200 |  | 0
（4） | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
11 | 鋁製電纜托（線）架，陽極處理 |  |  |  |  | 電合，靖聖，勵合
（1） | W200×H100mm×2.0t | M | 26 |  | 0
（2） | 連接片、彎頭、接地銅片、不鏽鋼馬車螺絲等另件料 | 式 | 1 |  | 0
12 | 不鏽鋼BOX 1.0mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
13 | 電信引進止水板及結構體管路防水處理等工程 | 式 | 1 |  | 0
14 | 管線架固定及吊支架（詳示意圖） | 式 | 1 |  | 0
15 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
16 | 箱體設備及管線、線架安裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
17 | 電信竣工檢測費及承攬人審驗代辦行政費 | 式 | 1 |  | 0
18 | 電信工程竣工檢查報告 | 式 | 1 |  | 0
19 | 電信完工審驗規費 | 式 | 1 |  | 0
| 電信、資訊設備工程 小計 |  |  |  | 0
二 | 電視設備工程
1 | 埋入式電視出線口，1P BOX（含電視天線壁內整合器／末端型，附蓋板） | 只 | 18 |  | 0
2 | 分歧器，二～四器 | 只 | 18 |  | 0
3 | 分配器，二～六器 | 只 | 18 |  | 0
4 | 電視天線及有線電視切換器 | 只 | 8 |  | 0
5 | 導線管，PVC管
(1) | 管徑20mm | M | 459 |  | 0 | 南亞，大洋，華夏
(2) | PVC管配管另件及另料 | 式 | 1 |  | 0
6 | 超高頻同軸電纜線（頻寬2.2GHz以上）
(1) | RG6U（168C）（水平用） | M | 459 |  | 0
(2) | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
7 | 鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
8 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
9 | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 電視設備工程 小計 |  |  |  | 0
三 | 閉路監視系統管路工程
1 | 監控系統影像造景盤BOX | 只 | 1 |  | 0
2 | 遠程紅外線防水型彩色攝影機，1P BOX（含支架、電源供應器） | 只 | 5 |  | 0
3 | 半球型紅外線彩色攝影機，1P BOX | 只 | 4 |  | 0
4 | 紅外線防水彩色攝影機，1P BOX（含支架、電源供應器） | 只 | 1 |  | 0
5 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑16mm | M | 413 |  | 0
(2) | 管徑20mm | M | 138 |  | 0
(3) | 管徑28mm | M | 53 |  | 0
(4) | 管徑41mm | M | 19 |  | 0
(5) | 配管另件及另料 | 式 | 1 |  | 0
6 | 600V無鉛絕緣電線（PVC） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
(1) | 單心，2.0mm | M | 623 |  | 0
(2) | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
7 | 網路資訊電纜
(1) | UTP CAT.6e | M | 756 |  | 0
(2) | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
9 | 尼龍線 | 式 | 1 |  | 0
10 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
11 | 配管線工資 | 式 | 1 |  | 0
| 閉路監視系統管路工程 小計 |  |  |  | 0
四 | 安全、防盜、對講系統管路工程
1 | 廚房天然氣瓦斯偵測器，1P BOX（接鄰近插座AC/110V插座電源出線口） | 只 | 9 |  | 0 | 台製品
2 | 磁簧開關 1P BOX | 只 | 124 |  | 0 | 台製品
3 | 震動式磁簧開關 1P BOX | 只 | 16 |  | 0 | 台製品
4 | 車庫捲門遙控／防盜連動裝置出線口 1P BOX | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
5 | 電動鐵捲門檢知器 1P BOX | 只 | 4 |  | 0 | 台製品
6 | 緊急求救按鈕 1P BOX | 只 | 6 |  | 0 | 台製品
7 | 警報閃光喇叭 1P BOX | 只 | 6 |  | 0 | 台製品
8 | 防盜系統開啟鎖 1P BOX（室外型） | 只 | 3 |  | 0 | 台製品
9 | 門口影視對講機 1P BOX | 只 | 11 |  | 0 | 台製品
10 | 對講機出線口 | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
11 | 電氣鎖 | 只 | 14 |  | 0 | 台製品
12 | 公共門廳影視對講機 1P BOX | 只 | 3 |  | 0 | 台製品
13 | 防水型對講機 1P BOX（防雨型） | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
14 | 公共大門入口影視對講機 1P BOX | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
15 | 導線管，CD塑膠管 |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑16mm | M | 3650 |  | 0
(2) | 管徑20mm | M | 4200 |  | 0
(3) | CD管配管另件及另料 | 式 | 1 |  | 0
16 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑16mm | M | 413 |  | 0
(2) | 管徑20mm | M | 138 |  | 0
(3) | 管徑28mm | M | 53 |  | 0
(4) | 管徑41mm | M | 19 |  | 0
(5) | PVC管配管另件及另料（含喇叭口、管接頭、大月彎、PVC接著劑） | 式 | 1 |  | 0
(6) | 尼龍線 | 式 | 1 |  | 0
17 | 600V無鉛絕緣電線（PVC） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
(1) | 單心，2.0mm | M | 8126 |  | 0
(2) | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
18 | 鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
19 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
20 | 配管線工資 | 式 | 1 |  | 0
| 安全、防盜、對講系統管路工程 小計 |  |  |  | 0
五 | 監控系統管路工程
1 | 中央監控系統主機配合管理室裝設 | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
2 | 一氧化碳偵測器 | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
3 | 緊急求救按鈕 1P BOX | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
4 | 警報閃光喇叭 1P BOX | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
5 | 隱藏式磁簧開關 | 只 | 9 |  | 0 | 台製品
6 | 防水型磁簧開關 1P BOX（水箱蓋用） | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
7 | 浮球開關（高低水位） | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
8 | 配管線及工資 | 式 | 1 |  | 0
| 監控系統管路工程 小計 |  |  |  | 0
六 | 門禁系統管路工程
1 | 門禁系統主機 1P BOX | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
2 | 感應式讀卡機 1P BOX | 只 | 4 |  | 0 | 台製品
3 | 電氣鎖 1P BOX（須配合現場門種類） | 只 | 4 |  | 0 | 台製品
4 | 開門按鈕 1P BOX | 只 | 4 |  | 0 | 台製品
5 | 門禁控制器 1P BOX（含箱體.電源） | 只 | 4 |  | 0 | 台製品
6 | 隱藏式磁簧開關 | 只 | 4 |  | 0 | 台製品
7 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑16mm | M | 392 |  | 0
(2) | 管徑20mm | M | 285 |  | 0
(3) | 2.0m㎡×2C | M | 432 |  | 0
(4) | 配管配線另料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 尼龍線 | 式 | 1 |  | 0
9 | 鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
10 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
11 | 配管線工資 | 式 | 1 |  | 0
| 門禁系統管路工程 小計 |  |  |  | 0
七 | 車道系統管路工程
1 | 車道控制主機 | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
2 | 車道警示燈 | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
3 | 車道紅綠燈（橫式）2P BOX（配合紅綠燈位置側牆或頂版） | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
4 | 車輛感應線圈，專用BOX | 只 | 8 |  | 0 | 台製品
5 | 車輛感測器（防水崁入式）（W30×H35×D10）cm | 只 | 2 |  | 0 | 台製品
6 | 車道紅綠燈（直立式）2P BOX（配合紅綠燈位置側牆或頂版） | 只 | 1 |  | 0 | 台製品
7 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑16mm | M | 413 |  | 0
(2) | 管徑20mm | M | 138 |  | 0
(3) | 管徑28mm | M | 53 |  | 0
(4) | 管徑41mm | M | 19 |  | 0
(5) | PVC管配管另件及另料（含喇叭口、管接頭、大月彎、PVC接著劑） | 式 | 1 |  | 0
(6) | 尼龍線 | 式 | 1 |  | 0
8 | 配管線工資 | 式 | 1 |  | 0
9 | 鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
10 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
| 車道系統管路工程 小計 |  |  |  | 0
八 | 接地工程
1 | 接地棒，銅棒，5/8"×8' | 支 | 11 |  | 0
2 | 火藥 | 式 | 1 |  | 0
3 | 接地裸銅線，60m㎡ | M | 60 |  | 0
4 | 接地導線，PVC無鉛絕緣電線（綠色） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
(1) | 14m㎡ | M | 75 |  | 0
(2) | 60m㎡ | M | 20 |  | 0
(3) | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
5 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑20mm | M | 75 |  | 0
(2) | 管徑28mm | M | 20 |  | 0
(3) | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
6 | 斷水處理，接地電阻責任施工（承商須提出各接地網Ω值測試報告） | 式 | 1 |  | 0
7 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
8 | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 接地工程 小計 |  |  |  | 0
九 | 外管線工程
1 | 導線管，PVC塑膠硬質管（E管） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
(1) | 管徑41mm | M | 14 |  | 0
(2) | 管徑52mm | M | 14 |  | 0
(3) | 配管配件及另料 | 式 | 1 |  | 0
2 | 電話屋內電纜 |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
(1) | 0.5-50P | M | 29 |  | 0
(2) | 0.5-10P | M | 113 |  | 0
(3) | 0.5-4P | M | 384 |  | 0
3 | 600V無鉛絕緣電線（PVC） |  |  |  |  | 大亞，太平洋，華新麗華
(1) | 絞線，14m㎡ | M | 116 |  | 0
(2) | 配線另件料 | 式 | 1 |  | 0
4 | 鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板） | 式 | 1 |  | 0
5 | 雜項工程（含打鑿修補、管路標示等） | 式 | 1 |  | 0
6 | 配管線工資 | 式 | 1 |  | 0
7 | 外管線機械挖方、回填土 | 式 | 1 |  | 0
| 外管線工程 小計 |  |  |  | 0
(參) | 給水設備工程
一 | 衛浴設備工程
1 | 坐式馬桶，全套配件全（顏色另定） | 套 | 8 |  | 0 | 和成CS140EJMU-AF701L，凱撒，隆昌
2 | 坐式馬桶，全套配件全（顏色另定）（無障礙用，含安全扶手） | 套 | 2 |  | 0 | 和成BFF-148，凱撒，隆昌
3 | 掛牆式洗臉盆，冷水龍頭，全套配件全（顏色另定）（無障礙用，含安全扶手） | 套 | 2 |  | 0 | 和成LF367SR+3188，凱撒，隆昌
4 | 洗面盆，單槽檯面式，冷熱混合龍頭，全套配件全（尺寸配合現場施作） | 套 | 8 |  | 0 | 和成MC3100+L337N-3188，凱撒，隆昌
5 | 浴缸，配件全 | 套 | 8 |  | 0 | 和成F6050A+BF3720
6 | 化妝鏡 | 只 | 8 |  | 0 | 和成BA797，凱撒，隆昌
7 | 無障礙化妝鏡 | 只 | 2 |  | 0 | 和成BA798T，凱撒，隆昌
8 | 衛浴配件
(1) | 衛生紙盒 | 套 | 10 |  | 0 | 和成BA915，凱撒，隆昌
(2) | 肥皂盒 | 套 | 10 |  | 0 | 和成BA8280S，凱撒，隆昌
(3) | 毛巾架 | 套 | 10 |  | 0 | 和成BA8274S，凱撒，隆昌
(4) | 三角置物架 | 套 | 10 |  | 0 | 和成BA2741S，凱撒，隆昌
(5) | 預留RO出水口（附三角凡而） | 只 | 8 |  | 0
9 | 龍頭
(1) | 沐浴龍頭，全套配件全（沐浴間用） | 支 | 8 |  | 0 | 和成BF3731，凱撒，隆昌
(2) | 廚房用自由混合龍頭附氣泡頭φ16 | 支 | 8 |  | 0 | 和成KF536E，凱撒，隆昌
(3) | 洗衣槽用龍頭 | 支 | 8 |  | 0 | 和成LF609A，凱撒，隆昌
(4) | 長栓龍頭，壁式φ16（廁所下方採FL+50CM） | 支 | 39 |  | 0 | 和成KF608A，凱撒，隆昌
(5) | 皮帶龍頭，洗衣機專用 | 支 | 8 |  | 0 | 和成LF709A，凱撒，隆昌
(6) | 長栓龍頭，壁式φ16（附鎖） | 支 | 2 |  | 0 | 和成LF3608，凱撒，隆昌
10 | 水龍頭，混合型單把手，檯面式φ16 | 支 | 8 |  | 0 | 和成KF3577E，凱撒，隆昌
11 | 沐浴龍頭，全套配件全（淋浴間用） | 支 | 8 |  | 0 | 和成BF211，凱撒，隆昌
12 | 附鎖龍頭，壁式φ16（1F） | 支 | 3 |  | 0 | 雅麗家PD711
13 | 瓦斯熱水器
(1) | 瓦斯熱水器強制排氣管路穿樑套管預留 | 式 | 1 |  | 0
(2) | 排氣導管 | 套 | 8 |  | 0
(3) | SUS 304＃氟碳烤漆 導流型室外防風排氣罩 | 只 | 8 |  | 0
二 | 浮球凡而 |  |  |  |  | 和成、凱撒、隆昌
1 | φ25 | 只 | 1 |  | 0
三 | 防蟲網，不鏽鋼製
1 | φ50 | 只 | 2 |  | 0
四 | 不鏽鋼閘閥（牙口）10K |  |  |  |  | 金口、富山、東光
1 | φ16 | 只 | 2 |  | 0
2 | φ25 | 只 | 13 |  | 0
3 | φ40 | 只 | 1 |  | 0
4 | φ50 | 只 | 1 |  | 0
5 | φ80 | 只 | 1 |  | 0
五 | 不鏽鋼蝶閥，10K |  |  |  |  | 金口、富山、東光
1 | φ80（把手式，法蘭口） | 只 | 1 |  | 0
六 | 不鏽鋼球塞閥（牙口）10K |  |  |  |  | 金口、富山、東光
1 | φ25 | 只 | 10 |  | 0
七 | PVC透明管 φ80 | 米 | 8 |  | 0
八 | 釋氣閥 3/4 | 只 | 2 |  | 0 | 金口、富山、東光
九 | 不鏽鋼逆止閥（牙口）10K |  |  |  |  | 金口、富山、東光
1 | φ25 | 只 | 2 |  | 0
2 | φ50 | 只 | 1 |  | 0
3 | φ80 | 只 | 1 |  | 0
十 | 不鏽鋼水錘吸收器（牙口）（揚水管用） |  |  |  |  | 金口、富山、東光
1 | φ40（法蘭口） | 只 | 1 |  | 0
2 | φ25 | 只 | 10 |  | 0
十一 | 不鏽鋼防震軟管，法蘭口（全件）10K |  |  |  |  | 金口、富山、東光
1 | φ80 | 只 | 1 |  | 0
十二 | 不鏽鋼壓接發泡被覆管，SUS＃304-熱水管 |  |  |  |  | 允強，彰源，肯忠
1 | φ15×0.8mm，被覆厚度2.6mm | M | 60 |  | 0
2 | φ20×0.8mm，被覆厚度2.6mm | M | 168 |  | 0
3 | 壓接管另件料 | 式 | 1 |  | 0
4 | 被覆管接頭保溫處理 | 式 | 1 |  | 0
十三 | 不鏽鋼管，SUS＃304，Sch-10S-冷水管 |  |  |  |  | 允強，彰源，美亞
1 | φ16 | M | 45 |  | 0
2 | φ20 | M | 160 |  | 0
3 | φ25 | M | 210 |  | 0
4 | φ40 | M | 85 |  | 0
5 | φ50 | M | 10 |  | 0
6 | φ80 | M | 10 |  | 0
7 | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 集水頭φ80、φ50、φ40 | 處 | 3 |  | 0
9 | 水塔 臥式6噸 1.0t | 只 | 1 |  | 0 | 穎昌、鑄山
十四 | 泵浦
1 | 陸上型直立式全不鏽鋼揚水泵3HP（參考馬力）Q：0.09m3/min，H：38.3m（全揚程），D：40mm | 台 | 2 |  | 0 | 大井 、川源、九如
（1） | 不鏽鋼無聲逆止閥（法蘭口）10K，φ40 | 只 | 2 |  | 0 | 金口、富山、東光
（2） | 不鏽鋼防震軟管（全件）法蘭口，10K，φ40 | 只 | 2 |  | 0 | 鵬宇，商佑，兆山辰
（3） | 油浸式壓力錶φ40 | 只 | 2 |  | 0
（4） | 不鏽鋼閘閥（牙口）10K，φ16 | 只 | 2 |  | 0 | 金口、富山、東光
（5） | 泵浦防震基座含避震器、槽鐵固定座（避震器需有地震制止功能） | 式 | 1 |  | 0
2 | 電子穩壓式加壓泵 1/2馬力 | 台 | 6 |  | 0 | 大井 、川源、九如
十五 | 水錶安裝
1 | 總錶
（1） | 總錶安裝 | 式 | 1 |  | 0
（2） | 自來水總錶箱及鑄鐵板φ25 | 式 | 1 |  | 0 | 自來水公司規格
（3） | 自來水由任接頭 | 式 | 1 |  | 0 | 自來水公司規格
（4） | 自來水引進及外牆止水裝置 | 式 | 1 |  | 0
十六 | 立式水分錶箱 | 座 | 2 |  | 0
十七 | 管路、器具標示
1 | 管路用途、流向箭頭標示（每5M標示1處） | 式 | 1 |  | 0
2 | 閥件掛壓克力牌標示，含操作說明 | 式 | 1 |  | 0
十八 | 管路固定及吊支架，詳示意圖（含角鐵U型護管夾、橡膠墊片／熱浸鍍鋅） | 式 | 1 |  | 0
十九 | 試水壓及調整（含RC前後試水壓） | 式 | 1 |  | 0
二十 | 雜項工程（含打鑿修補、管路穿樑、五金另料等） | 式 | 1 |  | 0
二十一 | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
| 給水設備工程 合計 |  |  |  | 0
(肆) | 排水設備工程
一 | 不鏽鋼方型地板落水頭
1 | 直條型逆閥門，φ50（陽台） | 只 | 28 |  | 0 | 雅麗家PK585
2 | 防臭型，φ50 | 只 | 10 |  | 0 | 雅麗家PK510
3 | 無牙型，φ50+P型存水彎 | 只 | 10 |  | 0 | 雅麗家PK570
4 | 軟管落水頭，φ50（洗槽） | 只 | 10 |  | 0 | 雅麗家PK5150
二 | 室外落水頭
1 | 不鏽鋼高腳落水頭，φ50 | 只 | 27 |  | 0 | 雅麗家PD739
2 | 不鏽鋼高腳落水頭，φ80（RF） | 只 | 18 |  | 0 | 雅麗家PD739
三 | 銅方型地板清潔口（面板底部含四個支撐柱）
1 | φ50 | 只 | 10 |  | 0 | 雅麗家PK550 2"
2 | φ100 | 只 | 10 |  | 0 | 雅麗家PK550 4"
3 | φ125 | 只 | 1 |  | 0
四 | PVC管，A管（VP） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
1 | φ50×2.0mm | M | 180 |  | 0
2 | φ80×3.0mm | M | 66 |  | 0
3 | φ100×3.5mm | M | 66 |  | 0
2 | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
五 | PVC管，B管（RP） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
1 | φ50×4.5mm | M | 85 |  | 0
2 | φ80×5.5mm | M | 356 |  | 0
3 | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
六 | 橘紅色PVC，B管（SP，WP） |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
1 | φ50×4.5mm | M | 300 |  | 0
2 | φ80×5.5mm | M | 126 |  | 0
3 | φ100×7.0mm | M | 75 |  | 0
4 | φ125×7.5mm | M | 40 |  | 0
5 | φ150×8.5mm | M | 30 |  | 0
3 | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
七 | 不鏽鋼管 SUS＃304 Sch-10S |  |  |  |  | 允強，彰源，美亞
1 | SUS 50 | M | 21 |  | 0
2 | SUS 80 | M | 21 |  | 0
3 | 不鏽鋼管另件 | 式 | 1 |  | 0
八 | 不鏽鋼屋外通氣罩，φ50(型式及顏色依業主指示) | 只 | 24 |  | 0
九 | 廚房排水軟管 | 式 | 1 |  | 0
十 | 外牆導流排氣罩，φ6，SUS＃304，氟碳烤漆，含外壁偏心管(廚房排油煙罩)
(1) | φ150 | 只 | 8 |  | 0
十一 | 筏基連通管工程 | 式 | 1 |  | 0
十二 | 污水排放陰井，圓型，附鑄鐵蓋，φ50 | 個 | 1 |  | 0 | 內徑50cm,外徑70cm
十三 | 泵浦
1 | 1HP沉水泵浦（詳細規格詳參昇位圖）（滯洪池用） | 台 | 2 |  | 0 | 大井 、川源、九如
（1） | SUS閘閥（閥桿上升型）10K，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 富山 FS031
（2） | SUS彈性板無聲逆止閥，10K，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 富山 FS039
（3） | SUS防震軟管，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 鵬宇，商佑，兆山辰
2 | 1HP沉水式污水泵附著脫裝置（詳細規格詳參昇位圖） | 台 | 2 |  | 0 | 大井 、川源、九如
（1） | SUS閘閥，10K，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 金口、富山、東光
（2） | SUS逆止閥，10K，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 金口、富山、東光
（3） | SUS防震軟管，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 鵬宇，商佑，兆山辰
3 | 1/2HP池水抽水泵，詳細規格詳參昇位圖（滲水池用） | 台 | 2 |  | 0 | 大井 320PT
（1） | SUS逆止閥，10K，φ50 | 只 | 2 |  | 0
（2） | SUS防震軟管，φ50 | 只 | 2 |  | 0 | 鵬宇，商佑，兆山辰
4 | 1/2抽水泵 沉水式 | 台 | 1 |  | 0 | 大井 、川源、九如
十四 | 鑄鐵125閘閥 | 只 | 2 |  | 0
十五 | 其它耗損材料（PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑） | 式 | 1 |  | 0
十六 | 管路固定及吊支架，詳示意圖（含角鐵U型護管夾、橡膠墊片／熱浸鍍鋅） | 式 | 1 |  | 0
十七 | 排水管穿越外牆或戶外樓版防水（責任施工） | 孔 | 1 |  | 0
十八 | 雜項工程（含穿牆止水、打鑿修補、管路穿樑等） | 式 | 1 |  | 0
十九 | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
二十 | 外管線
(一) | 污水排放陰井，圓型，附鑄鐵蓋，φ50 | 個 | 1 |  | 0
(二) | 橘紅色PVC，A管 (WP、SP) |  |  |  |  | 南亞，大洋，華夏
2 | φ150×9.5mm | M | 4 |  | 0
3 | 配管另件料 | 式 | 1 |  | 0
(三) | 排水試水及調整 | 式 | 1 |  | 0
(四) | 其它耗損材料 (PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑) | 式 | 1 |  | 0
(五) | 雜項工程 (含銑孔、打鑿修補、管路穿樑等) | 式 | 1 |  | 0
(六) | 按裝工資及搬運費 | 式 | 1 |  | 0
(七) | 污水竣工檢查及簽證費 | 式 | 1 |  | 0
| 排水設備工程 小計 |  |  |  | 0
(伍) | 消防設備工程
一 | 火災自動警報設備工程
1 | P型複合式受信總機80L（附答話裝置，含蓄電池設備，配備全） | 組 | 1 |  | 0 | 主管機關審定合格品
2 | 定溫式探測器（局限型一種） | 只 | 8 |  | 0 | 主管機關審定合格品
3 | 偵煙式火警探測器（光電式一種） | 只 | 1 |  | 0 | 主管機關審定合格品
4 | 偵煙式火警探測器（光電式二種） | 只 | 64 |  | 0 | 主管機關審定合格品
5 | 差動式火警探測器（局限型二種） | 只 | 9 |  | 0 | 主管機關審定合格品
6 | 終端電阻 | 只 | 10 |  | 0
7 | 10型乾粉滅火器（附標示牌） | 只 | 16 |  | 0 | 主管機關審定合格品
8 | 乾粉滅火器放置架 | 只 | 15 |  | 0
9 | HR 1.6mm，1/C，耐熱電線（380℃） |  |  |  |  | 太平洋，大亞，華新，華光
（1） | HR 1.6mm，1/C | M | 500 |  | 0
（2） | HR 1.2mm，1/C | M | 400 |  | 0
（3） | HIV 1.2mm，1/C | M | 700 |  | 0
（4） | 配線另料 | 式 | 1 |  | 0
10 | 硬質PVC管 1/2"（E） | M | 350 |  | 0 | 南亞，大洋，華夏
11 | 硬質PVC管 1 1/2"（E） | M | 100 |  | 0 | 南亞，大洋，華夏
12 | 配管另件 | 式 | 1 |  | 0
13 | 預留套管 | 式 | 1 |  | 0
14 | 打洞修補 | 式 | 1 |  | 0
15 | 五金另料及損耗（含防蝕處理等） | 式 | 1 |  | 0
16 | 管路固定（含明管吊架等） | 式 | 1 |  | 0
17 | 接線盒（含拉線箱等） | 式 | 1 |  | 0
18 | 系統測試調整 | 式 | 1 |  | 0
19 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0
20 | 工資 | 式 | 1 |  | 0
| 火災自動警報設備工程 小計 |  |  |  | 0
二 | 消防栓設備工程
1 | 陸上型消防泵浦10HP | 組 | 1 |  | 0 | 主管機關審定合格品
2 | 綜合消防栓箱（整套式） | 組 | 8 |  | 0 | 主管機關審定合格品
（1） | 1.6mm箱體鍍鋅鋼板粉體塗裝
（2） | 消防栓（太平龍頭 1 1/2"）
（3） | 1 1/2"水霧直線兩用瞄子
（4） | 1 1/2"×15M消防用水帶耐壓9Kg／c㎡×2條
（5） | 火警LED標示燈
（6） | 手動發信機 復歸型（附電話插座）
（7） | 火警警鈴 DC24V
（8） | 泵浦啟動指示燈
3 | 不鏽鋼水塔0.6mmt 1T（附腳架） | 只 | 1 |  | 0 | 主管機關審定合格品
4 | 消防測試出水口 1 1/2"（含標示牌） | 只 | 1 |  | 0 | 主管機關審定合格品
5 | 泵浦防震處理 | 台 | 1 |  | 0
6 | 底閥（法蘭式）3" 附拉桿 | 只 | 1 |  | 0
7 | 蝶閥（法蘭式）3" | 只 | 3 |  | 0
8 | 防震軟管（法蘭式）3" | 只 | 2 |  | 0
9 | 逆止凡而（法蘭式）3" | 只 | 2 |  | 0
10 | 閘閥 1 1/2" 10K | 只 | 8 |  | 0
11 | SGP 3"（符合CNS 6445標準） | M | 45 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
12 | SGP 1 1/2"（符合CNS 6445標準） | M | 40 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
13 | SGP 1"（符合CNS 6445標準） | M | 56 |  | 0
14 | SGP配件另料（2"以上採機械接頭或熔接；1 1/2"以下採螺紋式接頭） | 式 | 1 |  | 0
15 | 硬質PVC管 1" | M | 22 |  | 0
16 | 配管另件 | 式 | 1 |  | 0
17 | HR 2.0mm，1/C，耐熱電線（380℃） | M | 60 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
18 | 配線另料 | 式 | 1 |  | 0
19 | 管路固定吊架 | 式 | 1 |  | 0
20 | 接線盒（含拉線箱等） | 式 | 1 |  | 0
21 | 預留套管 | 式 | 1 |  | 0
22 | 打洞修補 | 式 | 1 |  | 0
23 | 管路油漆（一底二度） | 式 | 1 |  | 0
24 | 五金另料及損耗（含防蝕處理等） | 式 | 1 |  | 0
25 | 系統測試調整（含試水／試壓等） | 式 | 1 |  | 0
26 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0
27 | 工資 | 式 | 1 |  | 0
| 消防栓設備工程 小計 |  |  |  | 0
三 | 緊急廣播設備工程
1 | 緊急廣播主機 150W（15L 配備全） | 台 | 1 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
2 | 3W吸頂式喇叭L級 92分貝以上 | 只 | 3 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
3 | 3W壁掛式喇叭L級 92分貝以上 | 只 | 10 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
4 | 3W嵌頂式喇叭L級 92分貝以上 | 只 | 19 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
5 | HR 1.6mm，1/C，耐熱電線 | M | 600 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
6 | 配線另料 | 式 | 1 |  | 0
7 | 硬質PVC管 1/2"（E） | M | 300 |  | 0 | 南亞，大洋，華夏
8 | 配管另件（含合成樹脂可撓管等） | 式 | 1 |  | 0
9 | 接線盒（含拉線箱等） | 式 | 1 |  | 0
10 | 預留套管 | 式 | 1 |  | 0
11 | 打洞修補 | 式 | 1 |  | 0
12 | 系統測試及調整 | 式 | 1 |  | 0
13 | 五金另料及損耗 | 式 | 1 |  | 0
14 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0
15 | 工資 | 式 | 1 |  | 0
| 緊急廣播設備工程 小計 |  |  |  | 0
四 | 避難逃生設備工程
1 | LED出口標示燈（B級） | 具 | 3 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
2 | LED出口標示燈（C級） | 具 | 19 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
3 | LED單面單向避難方向指示燈（C級） | 具 | 10 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
4 | LED雙面單向避難方向指示燈（B級）懸吊式 | 具 | 2 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
5 | 壁掛式緊急照明燈 PL 27W（900lux以上） | 具 | 3 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
6 | 壁掛式緊急照明燈 PL 13W | 具 | 23 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
7 | 嵌頂式緊急照明燈 PL 13W | 具 | 14 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
8 | 緊急照明燈及標示設備配管、配線（含插座及另料） | 式 | 1 |  | 0 | 屬電氣工程
9 | 雜項工程（五金另料、打洞修補、測試、運雜費等） | 式 | 1 |  | 0
10 | 工資 | 式 | 1 |  | 0
| 避難逃生設備工程 小計 |  |  |  | 0
五 | 汽車通風設備工程
1 | 排風機 3HP | 台 | 1 |  | 0 | 偉營、順光、偉興
2 | 擾流風機 0.5HP | 台 | 1 |  | 0 | 偉營、順光、偉興
3 | 排風風管 | 式 | 1 |  | 0
4 | 排風機、擾流機防震彈簧 | 台 | 2 |  | 0
5 | 排風機吊裝費 | 台 | 1 |  | 0
6 | 擾流機吊裝費 | 台 | 1 |  | 0
7 | HR 1.2mm，1/C，耐熱電線（380℃） | M | 120 |  | 0 | 消防認證合格品或CNS
8 | 配線另料 | 式 | 1 |  | 0
9 | 硬質PVC管 1/2"（E） | M | 60 |  | 0 | 南亞，大洋，華夏
10 | 硬質PVC管配件另料 | 式 | 1 |  | 0
11 | 接線盒（含拉線箱） | 式 | 1 |  | 0
12 | 五金另料及損耗 | 式 | 1 |  | 0
13 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0
14 | 工資 | 式 | 1 |  | 0
| 自然排煙設備通風工程 小計 |  |  |  | 0
六 | 泡沫滅火設備
1 | 泡沫泵地上式整套型 18.65KW Q:980 1/MIN 以上 H:54M以上 | 組 | 1 |  | 0 | 專業廠商
2 | 泡沫頭 | 只 | 50 |  | 0
3 | 感知撒水頭 | 只 | 24 |  | 0
4 | 4"流水檢知裝置 | 組 | 1 |  | 0
5 | 2 1/2" 一齊開放閥 | 組 | 4 |  | 0
6 | 手動啟動裝置 | 組 | 4 |  | 0
7 | 1"測試閥 | 組 | 4 |  | 0
8 | 1/2"電磁閥 | 組 | 2 |  | 0
9 | 水流警報器 | 只 | 1 |  | 0
10 | 補償式探測器(侷限型2種) | 只 | 4 |  | 0
11 | 比例混和器 | 組 | 1 |  | 0
12 | 400L原液槽 | 組 | 1 |  | 0
13 | 泡沫原液 | L | 400 |  | 0
14 | 4"Y型過濾器 FS-081(鑄鐵) | 只 | 1 |  | 0 | 金口、富山、東光
15 | SGP管 4" | M | 22 |  | 0 | 高興昌、美亞、鑫陽
16 | SGP管 2-1/2" | M | 40 |  | 0 | 高興昌、美亞、鑫陽
17 | SGP管 2" | M | 25 |  | 0 | 高興昌、美亞、鑫陽
18 | SGP管 1" | M | 235 |  | 0 | 高興昌、美亞、鑫陽
19 | SGP配件另料（2"以上採機械接頭或熔接；1 1/2"以下採螺紋式接頭） | 式 | 1 |  | 0
20 | 五金另料及損耗 | 式 | 1 |  | 0
21 | 工資 | 式 | 1 |  | 0
| 泡沫滅火設備工程 小計 |  |  |  | 0
七 | 消防設備師施工會勘，監造費用 | 式 | 1 |  | 0
八 | 雜項工程（施工拍照，會勘手續需配合之圖面變更設計及竣工圖製作，逃生圖面製作及施工套圖） | 式 | 1 |  | 0
| 消防設備工程 合計 |  |  |  | 0
※ | 總表與詳細價目表「單價」、「複價」之公式與連結請投標人自行確認，本公司不負連結及公式錯誤之責。